## Sheet1
怀化市第四人民医院机房整改招标清单
序号 | 项目名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
一、机房基础环境
1 | PDU | 机柜PDU：IN32A+GB16A*4+GB10A*12，垂直（0U）；工作电压：220V；额定输入电流32A;12位10A国标插孔；4位16A国标插孔；带输入32A工业连接器；含防雷模块 | 个 | 8 | 每个机柜2个分成两台UPS电源供电
2 | UPS主机 | 1、UPS主机要求为：三进单出，双变换纯在线式，功率20KVA 2、UPS为塔式机，不接受以模块累加方式的同功率机型 3、 输入电压范围：市电输入208~478Vac 4、整流输入频率范围：50/60±10% 5、高输入功率因数＞0.99，低输入电流谐波最大限度抑制了输入整流时所产生的谐波分量低至5% 6、输出电压范围：L-N：220V±1％，；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.05Hz 7、负载功率因素（带载能力）≥0.8 8、旁路过载能力：105%～125%: 10 min后旁路；125%～150%: 1 min后旁路,＞150%：1S后旁路 9、 输出电压谐波THDV:线性负载时＜3%，非线性负载＜5% 10、UPS整机效率应不小于93%，需提供检测报告证明。 11、面板采用LED显示UPS的运行状况、LCD中英文显示UPS的运行参数、整机工作状态 12、兼容单相/三相输入，无需更改配电或进行任何设置。 13、标配RS232数据接口、继电器干接点通信、并可提供SNMP网络适配器接口，以实现局域网监控。 14、UPS标准配置紧急关机（EPO）功能。 资质要求： 1. ★保证UPS产品的稳定与可靠性，需要UPS产品市场占有率较高，20KVA以上大功率UPS电源最近三年CCID销售额排名前三名，并提供证明文件； 2. ★提倡环保必须提供环保部门颁发的绿色之星证书文件，提供证明文件 3.要求以上UPS电源三年厂家免费上门保修服务，同时提供生产厂家售后服务承诺书。 | 台 | 1 | 按要求原有一台，再增加1台做冗余
3 | 蓄电池 | 1.电池型式：阀控式密封铅酸蓄电池； 2.额定电压：12V；额定容量：100AH 3.浮充电压：13.6V-13.8V，均充电压：13.8V-14.1V 4.后备电池必须达到中华人民共和国通信行业标准YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的技术要求 5.在25℃的环境温度下，电池浮冲设计寿命可达7-10年，电池外壳须选用全阻燃防火材料；单节电池不得低于28KG（供货现场称重）。 6.通过泰尔（TLC）认证，提供泰尔认证及检测报告； 7.需提供三年的售后服务承诺书原件。 | 节 | 16
4 | 电池柜 | 安装16节电池，含BVR16mm2电池连接线和电池开关等辅材 | 个 | 1
二、机房设备扩容
2.1、核心交换机及备份软件
1 | 核心交换机 | 基本引擎交流组合配置(含一体化总装机箱,SRUA主控板*2,800W交流电源*2)，1*48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,M,RJ45)，1*48端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP) ，4*集群业务子卡(SRUA/SRUB使用)，8*QSFP+-40G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(QSFP+38公)-室内用 | 台 | 1 | 与核心交换机做冗余
2 | 千兆光模块 | 1000M单模光模块 | 个 | 6
3 | HBA卡 | Emulex 16Gb 第 6 代光纤通道双端口，含3米光纤线 | 张 | 2 | 二台服务台，每台装一块
4 | 备份软件基础服务 | 一年的日常远程基础服务 | 项/年 | 1
5 | 备份软件定制 | 1、增加一个数据库的备份服务（注：不能超出原软件授权2TB备份容量）； 2、定制开发，把数据库的备份至两个存储中，保持数据一致。 | 项 | 1
2.2、存储柜
1 | 存储 | FC/iSCSI Dual Controller Unit 双控制器 16GB缓存； I/O能力要求（实配值IOPS/最大扩展值IOPS）：10万； 每控制器支持2个16Gb FC或2个10Gb iSCSI 端口； 支持 10 Gb iSCSI SFP+ 、8/16 Gb FC 、12 Gb SAS或 1/10 Gb iSCSI（RJ -45）连接； 本机最大可安装24块2.5"硬盘； 最大支持3个12盘位扩展柜48块LFF 3.5"硬盘或3个24盘位扩展柜96块SFF 2.5"硬盘，最大容量支持1.47PB； 支持SAS/NL-SAS/SSD 磁盘混插； 支持RAID级别：RAID0、RAID1、RAID3、 RAID5、RAID6、RAID10； 提供免费的标准存储管理功能，包括动态磁盘池、 SSD读取缓存、快照卷 副本和精简配置（限DDP）； 支持基于控制器的快照及复制（标配128个，最大支持512个），可选支持异步镜像； 支持全局热备盘功能； 支持32位及64位Windows/Redhat/SUSE/VMware； 冗余电源（913W铂金）、风扇 本次配置：4*Lenovo 10Gb iSCSI/16Gb FC Universal SFP+ Module； 8*Lenovo ThinkSystem DE Series 1.2TB 10K 2.5" HDD 2U24 | 台 | 1